Memoria de instalaciones — PCI · Red de rociadores automáticos (malla)

Caso PCI-02 · Disciplina Instalaciones · Subagente proyectista-pci · PT 4.4 (Ola 4).

Predimensionado/asistencia. Todo cálculo y resultado debe ser revisado y firmado por técnico competente (Ingeniero de Caminos). Los valores NDP no verificados se marcan [confirmar AN].

# 1. Objeto y normativa

Dimensionado hidráulico de predimensionado de una red mallada de rociadores automáticos de protección contra incendios y comprobación de caudales y presiones en el rociador hidráulicamente más desfavorable y en el grupo de presión.

Normativa: UNE-EN 12845 (rociadores automáticos; densidad de descarga × área de operación); RIPCI (RD 513/2017); UNE 23500 (abastecimiento de agua); DB-SI SI4 (dotación de instalaciones de protección).

Frontera del ecosistema: lectura/escritura IFC en iso19650-openbim (dominio MEP, C1); demanda (C4) y cálculo hidráulico en instalaciones, sobre el modelo neutro de red. El núcleo aporta la topología; el solver calcula.

# 2. Descripción de la red

Red mallada en disposición de escalera (dos colectores conectados por montantes) con seis rociadores colgando por ramales, tomada de un IFC MEP (IfcDistributionSystem FIREPROTECTION) y traducida al modelo neutro de red.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Nodos | 14 |
| Tramos | 16 |
| Lazos independientes (m−n+1) | 3 (red mallada) |
| Rociadores | 6 (ROC-1 … ROC-6) |
| Fuente | Grupo de presión PCI (N1) |
| Colectores / montantes / ramales | DN100 / DN80 / DN32 |
| Material / rugosidad | Acero galvanizado, 0,045 mm [confirmar AN] |

# 3. Bases de demanda (UNE-EN 12845) — clase OH1

| Magnitud | Valor | Origen |
| --- | --- | --- |
| Densidad de descarga | 5,0 mm/min | UNE-EN 12845 OH [confirmar AN] |
| Área de operación (húmedo) | 72 m² | UNE-EN 12845 [confirmar AN] |
| Cobertura por rociador | 12 m² | [confirmar AN] |
| Nº rociadores área desfavorable | 6 = ⌈72/12⌉ | — |
| Caudal mínimo por rociador | 1,00 l/s | densidad × cobertura |
| Factor K | 80 (l/min·bar^-0,5) | rociador 15 mm [confirmar AN] |
| Presión dinámica mínima boquilla | 56,25 kPa | Q = K·√p |
| Caudal de diseño total | 6,0 l/s | densidad × área de operación |
| Duración / autonomía | 60 min | UNE-EN 12845 [confirmar AN] |

El dato de proyecto (IFC) de caudal/presión por terminal, si existe, prevalece sobre el valor normativo por defecto (fuente_dato).

# 4. Método de cálculo

Pérdida de carga: Darcy-Weisbach, fricción por Swamee-Jain (aprox. de Colebrook-White) [confirmar criterio]; mayoración por accesorios +20 % [confirmar AN]; velocidad máxima 6,0 m/s [confirmar AN].

Reparto de caudales en red mallada: Hardy-Cross (corrección por lazo, n=2) sobre la base de ciclos fundamentales (cuerdas del árbol generador). Se impone continuidad en los nudos y pérdida de carga nula alrededor de cada lazo (2.ª ley de Kirchhoff hidráulica); la fricción se reevalúa por iteración. El árbol es el caso particular de 0 lazos.

Propagación de presiones desde el grupo de presión con cota geométrica. Simultaneidad: los 6 rociadores del área de operación más desfavorable.

# 5. Resultados y comprobaciones

Convergencia Hardy-Cross: 3 lazos, 9 iteraciones, residuo máximo de cierre por lazo 5·10⁻⁶ kPa (≈ 0).

Balance de caudales: residuo de continuidad nodal 0,0000 % (caudal con signo; el grupo inyecta 6,0 l/s).

Tramos gobernantes (mayor caudal):

| Tramo | DN (mm) | Caudal (l/s) | Velocidad (m/s) | Δp (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-T1 (cabecera) | 100 | 3,990 | 0,508 | 0,277 |
| M-T2 | 100 | 2,250 | 0,286 | 0,098 |
| M-B1 | 100 | 2,010 | 0,256 | 0,080 |
| R-1 (montante) | 80 | 2,010 | 0,400 | 0,237 |
| D-ROC-1 (ramal) | 32 | 1,000 | 1,243 | 2,262 |

Velocidad pico 1,243 m/s en ramales DN32 ≤ 6,0 m/s → cumple.

Rociadores (6 simultáneos): presión disponible ≈ 297 kPa frente a 56,25 kPa requeridos; margen ≈ 241 kPa. Todos CUMPLEN.

Grupo de presión: 300 kPa disponible [confirmar AN] ≥ 58,9 kPa requerida (rociador gobernante); margen 241 kPa. Caudal de diseño 6,0 l/s frente a 12 l/s de capacidad. El punto de funcionamiento (curva demanda vs abastecimiento) queda del lado seguro; la curva real del grupo (UNE 23500) debe verificarse en proyecto [confirmar AN].

# 6. Escritura de resultados al IFC (write-back)

Cerrando el ciclo IFC → cálculo → IFC, los resultados se escriben de vuelta como Psets de resultado (Pset_Estructurando_ResultadoRed) sobre 22 elementos (16 tramos + 6 rociadores): por tramo DN dimensionado, caudal, velocidad, pérdida de carga y sentido; por rociador caudal, presión disponible, presión mínima, margen y veredicto. El IFC enriquecido se valida con iso19650-openbim:ifc-validate (continuidad 100 %, APTO). La mecánica IFC vive en iso19650-openbim; la semántica en instalaciones; la orquestación, en el agente de disciplina.

# 7. Conclusión

La red mallada de rociadores OH1 cumple en predimensionado: reparto hiperestático por Hardy-Cross con cierre de lazos y balance de caudales ≈ 0, velocidades admisibles y presión suficiente en los seis rociadores del área de operación y en el grupo de presión. Resultado: CUMPLE. Predimensionado a revisar y firmar por técnico competente.