MEMORIA DE INSTALACIONES — PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Caso PCI-01 · Red de BIE a presión · Estructurando (Ola 4, PT 4.3)

# 1. Datos del proyecto

- Proyecto: caso de demostración — red de BIE (protección contra incendios por agua).

- Tipología y uso: instalación de PCI; sistema IfcDistributionSystem FIREPROTECTION.

- Anejo Nacional / reglamento aplicado: España (RIPCI RD 513/2017).

- Abastecimiento: grupo de presión contra incendios (UNE 23500).

# 2. Normativa aplicada

- RIPCI (RD 513/2017), Anexo I — diseño y mantenimiento de BIE.

- UNE-EN 671-1/-2 — bocas de incendio equipadas (BIE-25 / BIE-45).

- UNE 23500 — sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

- DB-SI SI4 (CTE) — dotación de instalaciones de protección contra incendios.

# 3. Materiales / componentes adoptados

- Tubería de acero galvanizado; rugosidad absoluta 0,045 mm [confirmar AN].

- Montante DN100; ramales a BIE DN65.

- Grupo de presión (fuente): presión disponible 600 kPa, caudal 25 l/s.

# 4. Acciones / bases de cálculo (demanda)

- Simultaneidad: 2 BIE hidráulicamente más desfavorables a la vez (RIPCI Anexo I) [confirmar AN].

- Caudal de cálculo por BIE: 3,3 l/s (dato del proyecto/IFC; prevalece sobre el defecto BIE-25 1,6 l/s).

- Presión dinámica mínima en BIE: 350 kPa (dato del proyecto; defecto normativo 200 kPa). Máxima 500 kPa.

- Método hidráulico: Darcy-Weisbach (fricción Swamee-Jain); agua 20 °C (ρ=998, ν=1,01·10⁻⁶); accesorios +20 %; v_max 6 m/s [confirmar AN].

- BIE simultáneas seleccionadas: BIE-1 + BIE-2 (mayor longitud de camino; BIE-2 gobierna).

# 5. Comprobaciones por sistema

## 5.1 Red de tramos (pérdida de carga)

| Tramo | DN | Caudal | Velocidad | f | Δp (Darcy-W., +20% acc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 (montante) | 100 | 6,60 l/s | 0,840 m/s | 0,0207 | 0,876 kPa |
| T2 (→BIE-1) | 65 | 3,30 l/s | 0,995 m/s | 0,0224 | 1,022 kPa |
| T3 (→BIE-2) | 65 | 3,30 l/s | 0,995 m/s | 0,0224 | 2,043 kPa |
| T4 (→BIE-3, inactiva) | 65 | 0,00 | — | — | 0 |

Velocidad pico 0,995 m/s ≤ 6 m/s → CUMPLE.

## 5.2 BIE-2 (terminal gobernante)

Presión disponible 597,1 kPa ≥ mínima 350 kPa (margen 247,1 kPa). RIPCI Anexo I / UNE-EN 671 → CUMPLE. BIE-1: 598,1 kPa (margen 248,1).

## 5.3 Fuente (grupo de presión)

Presión disponible 600 kPa ≥ requerida 352,9 kPa (margen 247,1 kPa) → CUMPLE.

## 5.4 Balance de caudales (arnés)

Cabecera T1 6,60 l/s = demanda 2×3,30 l/s; residuo en la te 0,0000 % → continuidad cerrada (análogo al equilibrio estructural).

# 6. Registro de comprobaciones (fechado)

- [2026-06-22] Red PCI-01 / run_all_pci (bases_demanda + solver_red Darcy-Weisbach + verificacion_red).

- Parámetros: 2 BIE simultáneas, 3,3 l/s y 350 kPa por BIE, accesorios +20 %, v_max 6 m/s.

- Resultado: VEREDICTO CUMPLE; fuente req 352,9 / disp 600 kPa; v_pico 0,995 m/s; balance 0,0000 %.

- Decisión / próximo paso: red holgada; escribir Psets de resultado al IFC (diferido a mini-PT).

# 7. Conclusiones

La red de BIE CUMPLE con amplio margen: la presión de fuente (600 kPa) supera holgadamente la requerida (352,9 kPa) y todas las BIE simultáneas superan su presión dinámica mínima; las velocidades son bajas (≤1 m/s).

Resultado de predimensionado/asistencia; debe ser revisado y firmado por técnico competente (Ingeniero de Caminos). NDP marcados [confirmar AN].