# Memoria de instalaciones — Caso REBT-01: instalación eléctrica de vivienda

Predimensionado/asistencia. Debe ser revisado y firmado por técnico competente (Ingeniero de Caminos). Los valores no determinados (NDP) se marcan [confirmar AN]. Disciplina instalaciones, vertical eléctrico (REBT), PT 4.5 (Ola 4).

## 1. Objeto y alcance

Dimensionado y comprobación de la instalación eléctrica interior de una vivienda con grado de electrificación elevada (REBT, ITC-BT-25), de extremo a extremo: modelo IFC MEP (sistema ELECTRICAL) → modelo neutro de red → bases de demanda → solver de red eléctrica → verificación → escritura de resultados al IFC. Se comprueban las caídas de tensión y las intensidades admisibles de cada circuito.

## 2. Normativa y referencias

- REBT (RD 842/2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

- ITC-BT-10 — previsión de cargas; grado de electrificación.

- ITC-BT-25 — número de circuitos y características (vivienda): C1–C12.

- ITC-BT-19 — caídas de tensión admisibles e intensidades admisibles de los conductores.

- ITC-BT-44/-47 — receptores (alumbrado y motores), cuando aplica.

Todos los valores normativos por defecto se consideran NDP [confirmar AN]; el dato del proyecto (IFC) prevalece sobre el valor por defecto.

## 3. Descripción de la red

Red radial (en árbol) alimentada desde el cuadro general de la vivienda (fuente / ancla). Topología leída del IFC por el parser MEP de iso19650-openbim (agnóstico al tipo de sistema): 9 nodos, 8 tramos, 8 terminales, 1 fuente. Cada terminal representa un circuito (C1, C2, C3, C4, C5, C8, C9, C12).

Conductores de cobre, aislamiento PVC [confirmar AN]. Conductividad γ = 56 m/Ω·mm² (Cu, 20 °C) [confirmar AN]. Tensión monofásica 230 V.

## 4. Bases de demanda (slot C4)

Modo vivienda (ITC-BT-25). Potencia de cálculo por circuito = P_prevista · Fu · Fs (factores de utilización y simultaneidad de la tabla de la ITC-BT-25 [confirmar AN]). Grado de electrificación elevada (potencia mínima prevista 9 200 W, ITC-BT-10).

Potencia prevista total: 18 705,8 W.

| Circuito | Uso | P cálculo (W) | cos φ | S mín. norm. (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 — Iluminación | alumbrado | 1 552,5 | 0,90 | 1,5 |
| C2 — Tomas uso general | fuerza | 368,0 | 0,95 | 2,5 |
| C3 — Cocina/horno | fuerza | 2 025,0 | 0,95 | 6,0 |
| C4 — Lavadora/lavavajillas/termo | fuerza | 1 707,8 | 0,95 | 4,0 |
| C5 — Tomas baño y cocina | fuerza | 690,0 | 0,95 | 2,5 |
| C8 — Calefacción | fuerza | 5 750,0 | 0,95 | 6,0 |
| C9 — Aire acondicionado | fuerza | 5 750,0 | 0,95 | 6,0 |
| C12 — Adicional | fuerza | 862,5 | 0,95 | 2,5 |

## 5. Método de cálculo

- Intensidad por tramo: I = P / (U · cos φ) (monofásico).

- Propuesta de sección: método de momentos sobre catálogo normalizado, limitada por la intensidad admisible (ITC-BT-19, Cu, PVC, 2 conductores cargados) y por la sección mínima normativa del circuito.

- Caída de tensión (comprobación vinculante): método de las intensidades, ΔU = 2·L·I·cos φ / (γ·S), acumulada desde el cuadro por la rama. Si la caída acumulada supera el límite (3 % alumbrado / 5 % fuerza, ITC-BT-19), el solver sube la sección del tramo gobernante hasta cumplir.

- Topología radial: propagación por árbol (se reutiliza la del solver hidráulico del plugin); no se requiere reparto hiperestático (Hardy-Cross).

## 6. Resultados y comprobaciones

Veredicto: CUMPLE. Balance de potencias 0,0000 % (continuidad). Caída de tensión máxima 1,098 % (circuito gobernante C8 — Calefacción), muy por debajo del límite. Intensidades dentro del admisible en todos los tramos.

| Circuito | Fases | I (A) | S (mm²) | I adm. (A) | ΔU acum. (%) | Límite (%) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 — Iluminación | mono | 7,50 | 1,5 | 15 | 1,048 | 3 | ✔ |
| C2 — Tomas uso general | mono | 1,68 | 2,5 | 21 | 0,149 | 5 | ✔ |
| C3 — Cocina/horno | mono | 9,27 | 6,0 | 36 | 0,342 | 5 | ✔ |
| C4 — Lavadora/termo | mono | 7,82 | 4,0 | 27 | 0,432 | 5 | ✔ |
| C5 — Tomas baño/cocina | mono | 3,16 | 2,5 | 21 | 0,316 | 5 | ✔ |
| C8 — Calefacción | mono | 26,32 | 6,0 | 36 | 1,098 | 5 | ✔ |
| C9 — Aire acondicionado | mono | 26,32 | 6,0 | 36 | 1,098 | 5 | ✔ |
| C12 — Adicional | mono | 3,95 | 2,5 | 21 | 0,395 | 5 | ✔ |

Write-back al IFC: se escriben los Psets Pset_Estructurando_ResultadoRed (sección, intensidad, caída de tensión, potencia por tramo; potencia, tensión, caída acumulada y veredicto por terminal) — 8 elementos enriquecidos. Validación de red con iso19650-openbim:ifc-validate: APTO (continuidad 100 %, 0 incidencias; el validador exige Pset_CableSegmentTypeCommon por ser sistema ELECTRICAL).

## 7. Conclusiones y observaciones

La instalación, con las secciones propuestas (mínimas normativas de la ITC-BT-25 en todos los circuitos), cumple holgadamente las caídas de tensión y las intensidades admisibles. El circuito gobernante en caída de tensión es la calefacción (C8). Todos los NDP marcados [confirmar AN] (γ, aislamiento, factores Fu/Fs, intensidades admisibles de tabla) deben ser confirmados por el técnico. Predimensionado a revisar y firmar por técnico competente (Ingeniero de Caminos).

Registro de comprobación — 2026-06-22 · sistema ELECTRICAL (vivienda, electrificación elevada) · solver eléctrico radial (intensidades + momentos) · γ=56, PVC, 230 V · resultado CUMPLE (balance 0,0 %, ΔU máx 1,098 %) · Psets de resultado escritos al IFC (APTO).