MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Encepado de 2 pilotes — Bielas y tirantes (Fase 4)

Proyecto: Estructurando   ·   Fecha: 21/06/2026

Documento generado automáticamente. Revisión y firma por técnico competente.

# 1. Objeto y alcance

Cálculo de un encepado de 2 pilotes bajo pilar mediante el método de bielas y tirantes (EN 1992-1-1 §6.5), aplicable a regiones de discontinuidad (regiones D). La celosía equivalente —dos bielas a compresión y un tirante a tracción— se resuelve con el solver de barras y se comprueban bielas, nudos y tirante.

# 2. Datos

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Separación entre pilotes a | 1.8 m |
| Canto del encepado h | 0.9 m (canto útil d = 830 mm) |
| Ancho del encepado b | 0.9 m |
| Pilar | 450 mm |
| Pilote | Ø600 mm |
| Hormigón | C30/37 |
| Axil de cálculo N_Ed | 2430 kN |

# 3. Modelo de bielas y tirantes

Figura 1. Celosía equivalente: bielas (rojo) y tirante (azul).

| Elemento | Esfuerzo (solver) | Estática cerrada | Error |
| --- | --- | --- | --- |
| Tirante T | 1464 kN | 1464 kN | 0.00 % |
| Biela C | 1902 kN | 1902 kN | - |
| Reacción por pilote | 1215 kN | - | - |

Ángulo de las bielas θ = 40° (brazo z = 747 mm). La celosía se resuelve con el solver de barras y coincide con la estática cerrada (error nulo).

# 4. Comprobaciones EC2 §6.5

| Comprobación | Solicitación | Resistencia | Aprov. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tirante (As = T/fyd) | 1464 kN | As = 33.7 cm² | - | dimensionado |
| Biela (compr. + tracc. transv.) | 4.4 MPa | 10.6 MPa | 42 % | OK |
| Nudo CCC (bajo pilar) | 12.0 MPa | 17.6 MPa | 68 % | OK |
| Nudo CCT (sobre pilote) | 4.3 MPa | 15.0 MPa | 29 % | OK |

Armadura del tirante: As = 33.7 cm² (acero B500S, fyd = 435 MPa), a anclar adecuadamente sobre los pilotes. σRd,max de bielas = 0,6·ν'·fcd; nudos CCC = ν'·fcd y CCT = 0,85·ν'·fcd.

# 5. Conclusiones

El encepado CUMPLE: el tirante requiere 33.7 cm², la biela se aprovecha al 42 % y los nudos CCC (68 %) y CCT (29 %) cumplen. El modelo de celosía coincide con la estática cerrada (error nulo). Resultados de predimensionado.

Limitaciones: modelo de bielas y tirantes con celosía estáticamente determinada (carga centrada); para cargas excéntricas o varios pilotes el modelo se amplía. No se incluye el detalle de anclaje del tirante ni la armadura secundaria/de piel. El mismo método cubre vigas de gran canto y ménsulas. Revisión y firma por técnico competente.