# Memoria de instalaciones — Caso REBT-02: instalación eléctrica terciaria/industrial

Predimensionado/asistencia. Debe ser revisado y firmado por técnico competente (Ingeniero de Caminos). Los valores no determinados (NDP) se marcan [confirmar AN]. Disciplina instalaciones, vertical eléctrico (REBT), PT 4.5 (Ola 4).

## 1. Objeto y alcance

Dimensionado y comprobación de una instalación eléctrica de local terciario / industrial con línea general trifásica a un subcuadro y derivaciones a receptores (luminarias, toma de uso general y un motor trifásico), de extremo a extremo: IFC MEP (ELECTRICAL) → modelo neutro de red → bases de demanda → solver eléctrico → verificación → write-back al IFC. Se comprueban caídas de tensión e intensidades admisibles.

## 2. Normativa y referencias

- REBT (RD 842/2002) y sus ITC.

- ITC-BT-10 — previsión de cargas.

- ITC-BT-44 — receptores de alumbrado; ITC-BT-47 — motores (la línea de un motor se dimensiona al 125 % de su intensidad a plena carga) [confirmar AN].

- ITC-BT-19 — caídas de tensión e intensidades admisibles de los conductores.

Valores por defecto NDP [confirmar AN]; el dato del proyecto (IFC) prevalece.

## 3. Descripción de la red

Red radial (en árbol): cuadro general (fuente) → línea general (LGA) al subcuadro → cuatro derivaciones. Topología leída del IFC por el parser MEP de iso19650-openbim: 6 nodos, 5 tramos, 4 terminales, 1 fuente. Conductores de cobre, aislamiento PVC [confirmar AN], γ = 56 m/Ω·mm² (Cu, 20 °C).

La línea general y la derivación del motor son trifásicas (400 V); las derivaciones de alumbrado y toma, monofásicas (230 V). La línea general, al alimentar cargas trifásicas y monofásicas, se resuelve como trifásica equilibrada (aproximación de predimensionado [confirmar AN]).

## 4. Bases de demanda (slot C4)

Modo receptores (catálogo por tipo). Potencia prevista total: 11 296 W.

| Terminal | Tipo | Fases | P (W) | cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUM-1 | luminaria | mono | 58,0 | 0,90 |
| LUM-2 | luminaria | mono | 58,0 | 0,90 |
| TOMA-1 | toma uso general | mono | 3 680,0 | 0,95 |
| MOTOR-1 | motor | tri | 7 500,0 | 0,85 |

## 5. Método de cálculo

- Intensidad por tramo: I = P / (U · cos φ) (mono) ; I = P / (√3 · U · cos φ) (tri).

- Propuesta de sección: momentos sobre catálogo normalizado, limitada por la intensidad admisible (ITC-BT-19, Cu, PVC, 2 cond. mono / 3 cond. tri).

- Caída de tensión (vinculante): método de las intensidades, ΔU = 2·L·I·cos φ/(γ·S) (mono) ; ΔU = √3·L·I·cos φ/(γ·S) (tri), acumulada desde el cuadro; redimensionado automático si supera el límite (3 % alumbrado / 5 % fuerza, ITC-BT-19).

- Topología radial: propagación por árbol; sin Hardy-Cross.

## 6. Resultados y comprobaciones

Veredicto: CUMPLE. Balance de potencias 0,0000 %. Caída de tensión máxima 3,318 % (terminal gobernante TOMA-1), por debajo del límite del 5 % (fuerza). Intensidades dentro del admisible en todos los tramos.

| Tramo | Tipo | Fases | I (A) | S (mm²) | I adm. (A) | ΔU tramo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 — LGA (cuadro→subcuadro) | tri | 18,51 | 4,0 | 24 | 0,630 |  |
| T2 — LUM-1 | mono | 0,28 | 1,5 | 15 | 0,041 |  |
| T3 — LUM-2 | mono | 0,28 | 1,5 | 15 | 0,041 |  |
| T4 — TOMA-1 | mono | 16,84 | 2,5 | 21 | 2,222 |  |
| T5 — MOTOR-1 | tri | 12,74 | 1,5 | 13 | 1,308 |  |

| Terminal | Fases | P (W) | ΔU acum. (%) | Límite (%) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUM-1 | mono | 58,0 | 1,137 | 3 | ✔ |
| LUM-2 | mono | 58,0 | 1,137 | 3 | ✔ |
| TOMA-1 | mono | 3 680,0 | 3,318 | 5 | ✔ |
| MOTOR-1 | tri | 7 500,0 | 1,938 | 5 | ✔ |

Write-back al IFC: Psets Pset_Estructurando_ResultadoRed — 9 elementos, 51 propiedades. Validación con iso19650-openbim:ifc-validate: APTO (continuidad 100 %, 0 incidencias).

## 7. Conclusiones y observaciones

La red cumple las caídas de tensión y las intensidades admisibles con las secciones propuestas. El gobernante es la toma de uso general (TOMA-1), por ser una carga monofásica relativamente alta en una derivación larga. La sección del motor (1,5 mm²) quedaría sujeta a confirmar el criterio del 125 % de ITC-BT-47 y la coordinación con las protecciones [confirmar AN]. Predimensionado a revisar y firmar por técnico competente (Ingeniero de Caminos).

Registro de comprobación — 2026-06-22 · sistema ELECTRICAL (terciario/industrial, receptores) · solver eléctrico radial (intensidades + momentos) · γ=56, PVC, 230/400 V · resultado CUMPLE (balance 0,0 %, ΔU máx 3,318 %) · Psets de resultado al IFC (APTO).